## Sheet1
Berechnung der Luftbilanz
Nur die gelb gefärbten Felder müssen ausgefüllt werden.
1. Volumen der Zone
	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Volumen
Teilzone 1				0	m3
Teilzone 2				0	m3
Teilzone 3				0	m3
Teilzone 4				0	m3
TOTAL				0	m3

2. Lufterneuerung
Normale Gefährdung		Min. 6-facher Luftwechsel
Komplexe Sanierungen		Min. 8-facher Luftwechsel
Kleine Zone, Schleuse mit nur 1 Kammer		Min. 10-facher Luftwechsel
Gewählte Lufterneuerung				8

3. Anzahl UHG
Benötigte Kapazität				0	m3/h
	Leistung nominal	Leistung nominal	Anzahl Geräte	Leistung
Gerät Typ 1	1000	850	0	0	m3/h
Gerät Typ 2	2000	1700	0	0	m3/h
Gerät Typ 3	5000	4250	0	0	m3/h
Gerät Typ 4	10000	8500	0	0	m3/h

Not-UHG	2000	1700	1	1700	m3/h

Leistung total (ohne Not-UHG)				0	m3/h

4a: Luftzufuhr durch Schleuse
		Leistung	Anzahl
Personenschleuse		400	1	400	m3/h
(normal: ~300 bis 400 m3/h)
Materialschleuse		3000		0	m3/h
(normal: ~2000 bis 4000 m3/h)
Für die weiteren Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Schleusen in Teilzone 1 eingebaut werden!

4b. Luftzufuhr durch Kompensationsöffnungen
	Bedarf	Kapazität pro Öffnung	Anzahl Öffnungen	Zuluft kontrolliert
Teilzone 1 (-Schleuse)	-400	1000		0	m3/h
Teilzone 2	0	1000		0	m3/h
Teilzone 3	0	1000		0	m3/h
Teilzone 4	0	1000		0	m3/h
Total Zuluft durch Öffnungen				0	m3/h
Total Anzahl Öffnungen				0

5. Leckagen
Vielfaches des Raumvoluments (0.5 bis 6, je nach Zone)
Total Leckagen (Raumvolumen * obenstehende Zahl)				0	m3/h

6. Überprüfen der Leistung der UHG
Leistung UHGs muss Zuluft aus Schleusen, Leckagen und Teil der Öffnungen abdecken.
Anteil abzudeckender Zuluftöffnungen (nicht mehr als 0.5)				0.3
Reservekapazität UHG				-400	m3/h
	Leistung nominal	Leistung nominal	Anzahl Geräte
Zusätzliche UHGs	2000	1700		0	m3/h
Total Leistung UHGs (real, ohne Not-UHG)				0	m3/h

Luftaustausch vor Aufhebung der Sanierungszone
Vor Aufhebung der Sanierungszone muss die Luft mindestens 100 mal ausgetauscht werden. Mit den installierten UHG dauert dies:				#DIV/0!	Std.

Tabelle zur Berechnung der Luftbilanz, Version 4, März 2015
Freier Download unter www.asbest-net.ch