## Sheet1
Luftbilanz Zone | [Zonen-Bezeichnung]
1. Volumen der Zone
| Teilzone 1 | Teilzone 2 | Teilzone 3 | Teilzone 4 | Teilzone 5 | Total
Länge [m] | 10 | 20
Breite [m] | 2 | 5
Höhe [m] | 3 | 4
Volumen | 60 | 400 | 0 | 0 | 0 | 460 | m3
2. Lufterneuerung
Minimum gemäss EKAS 6503 | 6 bis 8-facher Luftwechsel
Besser mit mehr rechnen | Min. 10-facher Luftwechsel
Gewählte Lufterneuerung | 10 | pro Std.
Min. Zuluft | 600 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4600 | m3/h
3: Luftzufuhr durch Schleuse
Übliche Werte Personenschleuse | 300 bis 500 | m3/h
Übliche Werte Materialschleuse | 1000 | m3/h | bei geschlossenen Türen
| 3000 | m3/h | bei geöffneten Türen
Personenschleuse | 500 |  |  |  |  | Wie viel Zuluft kommt über Schleusen in welche Teilzone
Materialschleuse min. |  | 1000
Materialschleuse max. |  | 3000
Total Schleusen min. | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | m3/h
Total Schleusen max. | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | m3/h
4. Luftzufuhr durch Kompensationsöffnungen
Benötigte Zuluft pro Teilzone | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h
Luftzufuhr pro Öffnung | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Anzahl Öffnungen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Öffnungen
Zuluft Öffnungen | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | m3/h
Zuluft ausreichend | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
5. Leckagen
Vielfaches des Raumvolumens (0.5 bis 10, je nach Zone)
Gewählte Leckage | 4
Leckage pro Raum | 240 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1840 | m3/h
6. Total Zuluft
Total Schleusen max. | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | m3/h
Zuluft Klappen | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | m3/h
Zuluft Leckagen | 240 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1840 | m3/h
Total Zuluft | 1740 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 9340 | m3/h
7. Anzahl und Leistung UHG
Reale Leistung des UHG bei belegtem Filter: |  |  | 75 | % der Vollleistung
| Volleistung | Reale Leistung | Anzahl UHG |  | Installierte Voll-Leistung | Installierte Real-Leistung
Gerät Typ 1 | 1000 | 750 |  |  | 0 | 0 | m3/h
Gerät Typ 2 | 2000 | 1500 | 4 |  | 8000 | 6000 | m3/h
Gerät Typ 3 | 5000 | 3750 | 2 |  | 10000 | 7500 | m3/h
Gerät Typ 4 | 10000 | 7500 |  |  | 0 | 0 | m3/h
Reserve-UHG | 2000 | 1700 | 0
Leistung total (ohne Reserve-UHG) |  |  |  |  | 18000 | 13500 | m3/h
Weitere Details
Minimale Leistung UHG: Minimale Leistung, die die UHG erbringen müssen, um gewählten Luftwechsel zu erreichen |  |  |  | Neue Filter (100%) |  | 25.5556 | %
|  |  |  | Belastete Filter (75%) |  | 34.0741 | %
100-Facher Luftwechsel: Vor Aufhebung der Sanierungszone muss die Luft mindestens 100 mal ausgetauscht werden. Dies dauert: | [5 empty] | 6.267 | Std.
Tabelle zur Berechnung der Luftbilanz, Bilbau.ch, S. Schneebeli, Version 7.4, Sept. 2024 | [6 empty] | www.bilbau.ch